## Planilha1
Tabela 59 — Quadros de distribuição – Espaço de reserva
Quantidade de circuitos efetivamente disponível N | Espaço mínimo destinado a reserva (em número de circuitos)
até 6 | 2
7 a 12 | 3
13 a 30 | 4
N >30 | 0,15 N
NOTA A capacidade de reserva deve ser considerada no cálculo do alimentador do respectivo quadro de distribuição.

## Planilha2
Tabela 42 — Fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe (em linhas abertas ou fechadas) e a condutores agrupados num mesmo plano, em camada única
Ref. | Forma de agrupamento dos condutores | Número de circuitos ou de cabos multipolares | [11 empty] | Tabelas dos métodos de referência
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 a 11 | 12 a 15 | 16 a 19 | t20
1 | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 36 a 39 (métodos A a F)
2 | Camada única sobre parede, piso, ou em bandeja não perfurada ou prateleira | 1 | 0.85 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.7 |  |  |  | 36 e 37
3 | Camada única no teto | 0.95 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |  |  |  | (método C)
4 | Camada única em bandeja perfurada | 1 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |  |  |  | 38 e 39 (métodos E e F)
5 | Camada única sobre leito, suporte etc. | 1 | 0.87 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78
NOTAS
1 Esses fatores são aplicáveis a grupos homogêneos de cabos, uniformemente carregados.
2 Quando a distância horizontal entre cabos adjacentes for superior ao dobro de seu diâmetro externo, não é necessário aplicar nenhum fator de redução.
3 O número de circuitos ou de cabos com o qual se consulta a tabela refere-se
– à quantidade de grupos de dois ou três condutores isolados ou cabos unipolares, cada grupo constituindo um circuito (supondo-se um só condutor por fase, isto é, sem condutores em paralelo), e/ou
– à quantidade de cabos multipolares que compõe o agrupamento, qualquer que seja essa composição (só condutores isolados, só cabos unipolares, só cabos multipolares ou qualquer combinação).
4 Se o agrupamento for constituído, ao mesmo tempo, de cabos bipolares e tripolares, deve-se considerar o número total de cabos como sendo o número de circuitos e, de posse do fator de agrupamento resultante, a determinação das capacidades de condução de corrente, nas tabelas 36 a 39, deve ser então efetuada:
– na coluna de dois condutores carregados, para os cabos bipolares; e – na coluna de três condutores carregados, para os cabos tripolares.
5 Um agrupamento com N condutores isolados, ou N cabos unipolares, pode ser considerado composto tanto de N/2 circuitos com dois condutores carregados quanto de N/3 circuitos com três condutores carregados.
6 Os valores indicados são médios para a faixa usual de seções nominais, com dispersão geralmente inferior a 5%.

## Planilha3
Tabela 36 — Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D
Condutores: cobre e alumínio Isolação: PVC Temperatura no condutor: 70°C Temperaturas de referência do ambiente: 30°C (ar), 20°C (solo)
Seções nominais mm² | Métodos de referência indicados na tabela 33 (NBR 5410)
| A1 |  | A2 |  | B1 |  | B2 |  | C |  | D
Número de condutores carregados
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
Cobre
0.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10
0.75 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 15 | 12
1 | 11 | 10 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 | 18 | 15
1.5 | 14.5 | 13.5 | 14 | 13 | 17.5 | 15.5 | 16.5 | 15 | 19.5 | 17.5 | 22 | 18
2.5 | 19.5 | 18 | 18.5 | 17.5 | 24 | 21 | 23 | 20 | 27 | 24 | 29 | 24
4 | 26 | 24 | 25 | 23 | 32 | 28 | 30 | 27 | 36 | 32 | 38 | 31
6 | 34 | 31 | 32 | 29 | 41 | 36 | 38 | 34 | 46 | 41 | 47 | 39
10 | 46 | 42 | 43 | 39 | 57 | 50 | 52 | 46 | 63 | 57 | 63 | 52
16 | 61 | 56 | 57 | 52 | 76 | 68 | 69 | 62 | 85 | 76 | 81 | 67
25 | 80 | 73 | 75 | 68 | 101 | 89 | 90 | 80 | 112 | 96 | 104 | 86
35 | 99 | 89 | 92 | 83 | 125 | 110 | 111 | 99 | 138 | 119 | 125 | 103
50 | 119 | 108 | 110 | 99 | 151 | 134 | 133 | 118 | 168 | 144 | 148 | 122
70 | 151 | 136 | 139 | 125 | 192 | 171 | 168 | 149 | 213 | 184 | 183 | 151
95 | 182 | 164 | 167 | 150 | 232 | 207 | 201 | 179 | 258 | 223 | 216 | 179
120 | 210 | 188 | 192 | 172 | 269 | 239 | 232 | 206 | 299 | 259 | 246 | 203
150 | 240 | 216 | 219 | 196 | 309 | 275 | 265 | 236 | 344 | 299 | 278 | 230
185 | 273 | 245 | 248 | 223 | 353 | 314 | 300 | 268 | 392 | 341 | 312 | 258
240 | 321 | 286 | 291 | 261 | 415 | 370 | 351 | 313 | 461 | 403 | 361 | 297
300 | 367 | 328 | 334 | 298 | 477 | 426 | 401 | 358 | 530 | 464 | 408 | 336
400 | 438 | 390 | 398 | 355 | 571 | 510 | 477 | 425 | 634 | 557 | 478 | 394
500 | 502 | 447 | 456 | 406 | 656 | 587 | 545 | 486 | 729 | 642 | 540 | 445
630 | 578 | 514 | 526 | 467 | 758 | 678 | 626 | 559 | 843 | 743 | 614 | 506
800 | 669 | 593 | 609 | 540 | 881 | 788 | 723 | 645 | 978 | 865 | 700 | 577
1 000 | 767 | 679 | 698 | 618 | 1 012 | 906 | 827 | 738 | 1 125 | 996 | 792 | 652
Alumínio
16 | 48 | 43 | 44 | 41 | 60 | 53 | 54 | 48 | 66 | 59 | 62 | 52
25 | 63 | 57 | 58 | 53 | 79 | 70 | 71 | 62 | 83 | 73 | 80 | 66
35 | 77 | 70 | 71 | 65 | 97 | 86 | 86 | 77 | 103 | 90 | 96 | 80
50 | 93 | 84 | 86 | 78 | 118 | 104 | 104 | 92 | 125 | 110 | 113 | 94
70 | 118 | 107 | 108 | 98 | 150 | 133 | 131 | 116 | 160 | 140 | 140 | 117
95 | 142 | 129 | 130 | 118 | 181 | 161 | 157 | 139 | 195 | 170 | 166 | 138
120 | 164 | 149 | 150 | 135 | 210 | 186 | 181 | 160 | 226 | 197 | 189 | 157
150 | 189 | 170 | 172 | 155 | 241 | 214 | 206 | 183 | 261 | 227 | 213 | 178
185 | 215 | 194 | 195 | 176 | 275 | 245 | 234 | 208 | 298 | 259 | 240 | 200
240 | 252 | 227 | 229 | 207 | 324 | 288 | 274 | 243 | 352 | 305 | 277 | 230
300 | 289 | 261 | 263 | 237 | 372 | 331 | 313 | 278 | 406 | 351 | 313 | 260
400 | 345 | 311 | 314 | 283 | 446 | 397 | 372 | 331 | 488 | 422 | 366 | 305
500 | 396 | 356 | 360 | 324 | 512 | 456 | 425 | 378 | 563 | 486 | 414 | 345
630 | 456 | 410 | 416 | 373 | 592 | 527 | 488 | 435 | 653 | 562 | 471 | 391
800 | 529 | 475 | 482 | 432 | 687 | 612 | 563 | 502 | 761 | 654 | 537 | 446
1 000 | 607 | 544 | 552 | 495 | 790 | 704 | 643 | 574 | 878 | 753 | 607 | 505

## Planilha4
Tabela 37 — Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D
Condutores: cobre e alumínio Isolação: EPR ou XLPE Temperatura no condutor: 90°C Temperaturas de referência do ambiente: 30°C (ar), 20°C (solo)
Seções nominais mm² | Métodos de referência indicados na tabela 33 (NBR 5410)
| A1 |  | A2 |  | B1 |  | B2 |  | C |  | D
Número de condutores carregados
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
Cobre
0.5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 12
0.75 | 12 | 11 | 12 | 11 | 15 | 13 | 15 | 13 | 16 | 14 | 18 | 15
1 | 15 | 13 | 14 | 13 | 18 | 16 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 17
1.5 | 19 | 17 | 18.5 | 16.5 | 23 | 20 | 22 | 19.5 | 24 | 22 | 26 | 22
2.5 | 26 | 23 | 25 | 22 | 31 | 28 | 30 | 26 | 33 | 30 | 34 | 29
4 | 35 | 31 | 33 | 30 | 42 | 37 | 40 | 35 | 45 | 40 | 44 | 37
6 | 45 | 40 | 42 | 38 | 54 | 48 | 51 | 44 | 58 | 52 | 56 | 46
10 | 61 | 54 | 57 | 51 | 75 | 66 | 69 | 60 | 80 | 71 | 73 | 61
16 | 81 | 73 | 76 | 68 | 100 | 88 | 91 | 80 | 107 | 96 | 95 | 79
25 | 106 | 95 | 99 | 89 | 133 | 117 | 119 | 105 | 138 | 119 | 121 | 101
35 | 131 | 117 | 121 | 109 | 164 | 144 | 146 | 128 | 171 | 147 | 146 | 122
50 | 158 | 141 | 145 | 130 | 198 | 175 | 175 | 154 | 209 | 179 | 173 | 144
70 | 200 | 179 | 183 | 164 | 253 | 222 | 221 | 194 | 269 | 229 | 213 | 178
95 | 241 | 216 | 220 | 197 | 306 | 269 | 265 | 233 | 328 | 278 | 252 | 211
120 | 278 | 249 | 253 | 227 | 354 | 312 | 305 | 268 | 382 | 322 | 287 | 240
150 | 318 | 285 | 290 | 259 | 407 | 358 | 349 | 307 | 441 | 371 | 324 | 271
185 | 362 | 324 | 329 | 295 | 464 | 408 | 395 | 348 | 506 | 424 | 363 | 304
240 | 424 | 380 | 386 | 346 | 546 | 481 | 462 | 407 | 599 | 500 | 419 | 351
300 | 486 | 435 | 442 | 396 | 628 | 553 | 529 | 465 | 693 | 576 | 474 | 396
400 | 579 | 519 | 527 | 472 | 751 | 661 | 628 | 552 | 835 | 692 | 555 | 464
500 | 664 | 595 | 604 | 541 | 864 | 760 | 718 | 631 | 966 | 797 | 627 | 525
630 | 765 | 685 | 696 | 623 | 998 | 879 | 825 | 725 | 1 122 | 923 | 711 | 596
800 | 885 | 792 | 805 | 721 | 1 158 | 1020 | 952 | 837 | 1 311 | 1 074 | 811 | 679
1 000 | 1014 | 908 | 923 | 826 | 1332 | 1 173 | 1 088 | 957 | 1 515 | 1 237 | 916 | 767
Alumínio
16 | 64 | 58 | 60 | 55 | 79 | 71 | 72 | 64 | 84 | 76 | 73 | 61
25 | 84 | 76 | 78 | 71 | 105 | 93 | 94 | 84 | 101 | 90 | 93 | 78
35 | 103 | 94 | 96 | 87 | 130 | 116 | 115 | 103 | 126 | 112 | 112 | 94
50 | 125 | 113 | 115 | 104 | 157 | 140 | 138 | 124 | 154 | 136 | 132 | 112
70 | 158 | 142 | 145 | 131 | 200 | 179 | 175 | 156 | 198 | 174 | 163 | 138
95 | 191 | 171 | 175 | 157 | 242 | 217 | 210 | 188 | 241 | 211 | 193 | 164
120 | 220 | 197 | 201 | 180 | 281 | 251 | 242 | 216 | 280 | 245 | 220 | 186
150 | 253 | 226 | 230 | 206 | 323 | 289 | 277 | 248 | 324 | 283 | 249 | 210
185 | 288 | 256 | 262 | 233 | 368 | 330 | 314 | 281 | 371 | 323 | 279 | 236
240 | 338 | 300 | 307 | 273 | 433 | 389 | 368 | 329 | 439 | 382 | 322 | 272
300 | 387 | 344 | 352 | 313 | 499 | 447 | 421 | 377 | 508 | 440 | 364 | 308
400 | 462 | 409 | 421 | 372 | 597 | 536 | 500 | 448 | 612 | 529 | 426 | 361
500 | 530 | 468 | 483 | 426 | 687 | 617 | 573 | 513 | 707 | 610 | 482 | 408
630 | 611 | 538 | 556 | 490 | 794 | 714 | 658 | 590 | 821 | 707 | 547 | 464
800 | 708 | 622 | 644 | 566 | 922 | 830 | 760 | 682 | 958 | 824 | 624 | 529
1 000 | 812 | 712 | 739 | 648 | 1061 | 955 | 870 | 780 | 1108 | 950 | 706 | 598