## Planilha1
Tabela 59 — Quadros de distribuição – Espaço de reserva
Quantidade de circuitos efetivamente disponível N | Espaço mínimo destinado a reserva (em número de circuitos)
até 6 | 2
7 a 12 | 3
13 a 30 | 4
N >30 | 0,15 N
NOTA A capacidade de reserva deve ser considerada no cálculo do alimentador do respectivo quadro de distribuição.